Доклад на тему:
«Об итогах проверки готовности муниципальных образований и предприятий теплоэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов»

Санкт-Петербург                                                               30 ноября  2022 г.

Настоящий доклад проинформирует об основных итогах работы Северо-Западного управления Ростехнадзора по оценке готовности муниципальных образований и предприятий теплоэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

К основным нормативным актам (Слайд № 1), регламентирующих сроки и порядок оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, муниципальных образований, относятся:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

В текущем году территориальными органами Ростехнадзора внеплановые выездные проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций не проводились, в связи с отсутствием поручения Правительства Российской Федерации.

Вместе с тем, во исполнение пункта 5 протокольного решения Правительства Российской Федерации «Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2021–2022 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2022–2023 годов» от 19.05.2022 № 16 должностные лица Ростехнадзора принимали участие в работе комиссий, образованных органами местного самоуправления, по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период.

Проверку хода подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период проводило Министерство энергетики Российской Федерации.

Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 с изменениями.

Настоящие правила распространяются на объекты электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Принятие решения Министерством энергетики Российской Федерации о готовности субъекта электроэнергетики, в отношении которого осуществляется оценка готовности, к отопительному сезону основывается на результатах мониторинга, проводимого в соответствии с методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Индексы готовности субъектов электроэнергетики публикуются на интернет сайте Минэнерго России.

Органы Ростехнадзора ежемесячно направляют в Минэнерго России информацию о невыполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора.

Слайд № 2

В период с июня по октябрь 2022 года должностные лица Северо-Западного управления Ростехнадзора приняли участие в работе 562 комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, образованных органами местного самоуправления.

В рамках комиссионной работы было выявлено более 7 тыс. нарушений (точная цифра – 7278 ед.) требований норм и правил в области энергетики, а также промышленной безопасности.

В итоге, органы местного самоуправления признали не готовыми 53 теплоснабжающие (теплосетевые) организации, которые осуществляют свою деятельность на территории соответствующих муниципальных образований.

Результаты участия наших сотрудников в работе комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций были использованы при оценке готовности муниципальных образований к работе в отопительный период.

В связи с низким уровнем готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Управлением направлены письма в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации – 2, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 9, а также органов местного самоуправления – 79.

В рамках организованного межведомственного взаимодействия, информация о выявленных нарушениях систематически направляется в органы прокуратуры субъектов Российской Федерации (было направлено 22 письма).

Слайд № 3

Основными нарушениями требований по готовности в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, выявляемыми при работе комиссий, образованных органами местного самоуправления являются:

1. Отсутствие эксплуатационных режимов работы теплоэнергетического оборудования, а также мероприятий по их внедрению (как правило, выражающегося в не проведении режимно-наладочных испытаний основного и вспомогательного оборудования объектов теплоснабжения).

2. Невыполнение запланированных ремонтов оборудования котельных, тепловых сетей, а также зданий и сооружений котельных.

3. Отсутствие технической возможности обеспечивать своевременную и бесперебойную подготовку и подачу резервного вида топлива на котельной.

4. Отсутствие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Слайд № 4

Оценку готовности муниципальных образований к отопительному осуществляется в соответствии со статьей 20  Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и «Правилами оценки готовности к отопительному периоду».

Всего в 2022 году на территории поднадзорной Северо-Западному управлению Ростехнадзора подлежало оценке готовности 454 муниципальных образования.

15 ноября 2022 года завершена работа по оценке готовности к отопительному периоду в отношении данных муниципальных образований.

Слайд № 5

Основными нарушениями требований по готовности в отношении муниципальных образований, выявленными при оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов явились:

1. Неготовность теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций к работе в отопительный период.

2. Отсутствие паспортов готовности к отопительному периоду у  социально-значимых потребителей тепловой энергии.

3. Невыполнение муниципальными образованиями требований по готовности к  отопительному периоду (отсутствие разработанной система мониторинга состояния системы теплоснабжения; отсутствие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения).

Причём, среди причин неготовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в 39 случаях из 40 фигурирует причина «Неготовность теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций» - что составило 97,5 %.

Слайд № 6

На слайде № 6 приведена сводная информация о результатах проверок муниципальных образований за период 2018 – 2022 годов. Количество муниципальных образований ежегодно сокращается. Это, прежде всего, связано с передачей полномочий городских и сельских поселений в администрации муниципальных районов субъектов Российской Федерации.

Из приведённых данных видно, что имеется устойчивая тенденция к уменьшению количества муниципальных образований, не получающих паспорта готовности к отопительному периоду.

Слайды № 7 и 8

В тоже время необходимо отметить, что на территории, поднадзорной Северо-Западному управлению Ростехнадзора имеются муниципальные образования, которые длительный срок (на протяжении трёх и более лет) не получают паспорта готовности к отопительному периоду.

Одной из мер по обеспечению выполнения обязательных требований, направленных на надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергией является составление прокурорскими работниками административных исков по понуждению выполнения условий готовности к отопительным периодам в отношении муниципальных образований и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, которые рассматриваются судами (с участием представителей прокуратуры и должностных лиц Ростехнадзора). В этом направлении имеется положительный опыт, доклад по данной теме также будет представлен в ходе наших слушаний.

При осуществлении контроля за прохождением отопительного сезона должностные лица Северо-Западного управления Ростехнадзора будут проводить повторные проверки муниципальных образований, обратившихся за получением акта проверки готовности после 15 ноября 2022 года.

Спасибо за внимание!