План доклада:

- Вступление. Виды ущерба от пожаров.

- Правовые основы государственного пожарного надзора в рамках государственного строительного надзора.

- Правоприменительная практика. Характерные нарушения и проблемные вопросы.

  - Наличие противоречий и дублирующих требований пожарной безопасности в документах Минстроя России и МЧС России

  - Нарушения при выполнении огнезащитных работ;

  - Нарушения при выполнении систем автоматической противопожарной защиты;

  - Рекомендации по предупреждению нарушений;

  - Нарушения и проблемные вопросы при эксплуатации зданий.

- Формы подтверждения соответствия объектов капитального строительства. Государственная статистика по количеству пожаров и гибели людей.

- Заключение.

- Вступительное слово. Виды ущерба от пожаров.

В вопросах обеспечения пожарной безопасности объектов тема пожарной безопасности при их строительстве заслуживает особого внимания, так как именно на стадии строительства можно заложить надёжный фундамент пожарной безопасности объекта на долгий жизненный цикл объекта, но также можно и допустить такие нарушения, которые крайне сложно или даже невозможно будет исправить в дальнейшем.

Начиная разговор о пожарной безопасности, следует напоминить о видах ущерба, который причиняют пожары:

Когда речь заходит об ущербе от пожаров в первую очередь вспоминают об:

- угрозе жизни и здоровью людей.

- и о прямом материальном ущербе, связанным с уничтожением объекта;

и часто забывают про такие виды ущерба как:

- Затраты на проведение демонтажных работ;

- Экологический ущерб;

- Недополученная прибыль;

- Потери от нарушения контрактных обязательств по поставке продукции;

- Правовые основы государственного пожарного надзора в рамках государственного строительного надзора.

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Статьей 6 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года установлено, что в случае, если при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, федеральный государственный пожарный надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса установлено, что «Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодексом, а также федерального государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, и государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, и при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории.»

Частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса установлено, что «Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей, государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, в границах Байкальской природной территории, проектной документации автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов в случаях, если такие автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности или предназначены для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования размещенных на территории Калининградской области электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше, проектной документации объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов, искусственных земельных участков на водных объектах, проектной документации объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.»

- Правоприменительная практика. Характерные нарушения и проблемные вопросы.

  - Наличие противоречий и дублирующих требований пожарной безопасности в документах Минстроя России и МЧС России

При проведении государственной экспертизы проектной документации и при осуществлении государственного строительного надзора в части обеспечения пожарной безопасности проверяются два основных технических регламента, а также соответствующие подзаконные акты - это национальные стандарты и своды правил, применение которых обеспечивает соблюдение требований технических регламентов.

Регулирование законодательства связанного с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в том числе подзаконных актов относится к компетенции Минстроя России, а №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - к компетенции МЧС России.

В документах имеются как дублирующие, так и противоречивые требования пожарной безопасности.

Различаются подходы по определению требований обязательного или добровольного применения.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

В системе противопожарного нормирования на базе Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» безусловно обязательными для выполнения являются требования самого технического регламента.

Нормативные документы по пожарной безопасности (национальные стандарты и своды правил) также носят обязательный характер, но допускают отступления от их требований, при условии, что пожарный риск не превышает допустимых значений.

В расчетной модели пожарного риска могут быть учтены отступления от требований к геометрическим параметрам эвакуационных выходов, отступления от требований к системам автоматической противопожарной защиты, от требований к противодымной защите.

В случае, если проводится расчет пожарного риска, он должен быть включен в состав проектной документации.

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

В отличие от технического регламента о требованиях пожарной безопасности Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» в меньшей степени насыщен конкретными техническими требованиями, его требования носят больше общий, рамочный характер.

Обязательные же для выполнения требования содержатся «Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержденным Постановлением Правительства № 1521 от 26.12.2014).

Рекомендательные требования установлены приказом Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Работа по исключению дублирующих и противоречащих требований

Несмотря на то, что различающиеся подходы Минстроя и МЧС России к противопожарному нормированию в строительстве доставляют лишние хлопоты участникам проектирования и строительства, есть в такой системе и положительные моменты, так как требования МЧС и Минстроя России не только дублируют друг друга, но и заполняют пробелы как в части отдельных требований, так и в части целых классов объектов.

Так, например, в системе противопожарного нормирования на основе Технического регламента о требованиях пожарной безопасности не нашли отражения требования к таким объектам как метрополитены, зато в принятом Минстроем СП 120.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»» содежржит продуманную и детальную систему противопожарного нормирования метрополитенов.

Уже длительное время ведутся переговоры об устранении данных противоречий. В одном из последних документов - «Протоколе совещания у заместителя Министра МЧС А.М. Гуровича (Андрея Михайловича)» № 20-АГ от 04.02.2020 указано о принятом решении «подготовить проект соответствующих изменений в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, предусматривающий, что требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям устанавливаются Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Также принято решение об изменении Порядка разработки и согласования специальных технических условий, в части необходимости согласования с Министроем только комплексных специальных технических условий, содержащих требования пожарной безопасности в составе комплекса общестроительных требований к объекту.

Будем надеяться, что с предстоящими изменениями будут не только устранены дублирующие и противоречивые требования, но и не останется белых пятен в противопожарном нормировании.

  - Нарушения при выполнении огнезащитных работ.

Металлоконструкции в условиях пожара.

Воздействие высоких температур и нагрузки на конструкции приводит к их пластическим деформациям и обрушению в среднем в течение не более 15-ти минут с момента начала пожара.

Мы рекомендуем по возможности применять железобетонные конструкции, так как обеспечение огнестойкости металлоконструкций вопрос достаточно затратный и часто является очень проблемным.

Конструктивная огнезащита

Для металлоконструкций, не обладающих массивностью, а такими считаются конструкции с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм требуется применение конструктивной огнезащиты.

К конструктивной огнезащите относятся плитные, штукатурные и минераловатные материалы.

Тонкослойные вспучивающиеся огнезащитные покрытия.

Второй тип средств огнезащиты – это тонкослойные вспучивающиеся покрытия (огнезащитные краски), принцип действия которых основан на химической реакции, в результате которой в условиях нагрева огнезащитная краска многократно вспучивается, образуя на обогреваемой поверхности теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания.

Почему-же не допускается применение огнезащитных красок на тонких конструкциях, не обладающих массивностью?

Дело в том, что процесс вспучивания огнезащитных красок начинается при температуре около 200 градусов и, поэтому к моменту, когда только начнется процесс вспучивания, тонкая конструкция будет прогрета уже на всю толщину.

Вот поэтому для таких конструкций требуется применение конструктивной огнезащиты.

Определение терминов «конструктивная огнезащита» и «тонкослойная огнезащита» дано в ГОСТ Р 53295-2009 «Средства для огнезащиты строительных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.»

п.3.13 тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска): Способ огнезащиты, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных красок, предназначенных для повышения предела огнестойкости строительных конструкций. Принцип действия огнезащитной краски основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания.

п. 3.6 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями.

Нарушения при проектировании огнезащитных работ

Нарушения при проведении огнезащитных работ начинаются ещё на стадии разработки рабочей документации на их проведение.

При разработке проекта огнезащиты проектировщики не всегда задаются вопросом, влияет-ли на предел огнестойкости конструкции та нагрузка, которую конструкция держит.

Очень часто разработчик не учитывает степень нагруженности конструкций в рабочей документации, хотя о необходимости учёта в проекте результатов прочностных и теплотехнических характеристик конструкций с нанесенным огнезащитным составом говорится в самом определении термина «проект огнезащиты»:

СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

3.5 проект огнезащиты:  Проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.

Эта грубая ошибка допускается из-за того, что при проектировании огнезащиты разработчик путает понятия «огнезащитная эффективность» и «предел огнестойкости».

Понятие «предел огнестойкости конструкции» определено в Федеральном законе № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Статья 2. предел огнестойкости конструкции - промежуток времени от начала огневого воздействии в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции предельных состояний;

Обратите внимание, что пределы огнестойкости строительных конструкций устанавливаются по ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

В соответствии с пунктом 7.2.1 «Образцы несущих и самонесущих конструкций должны испытываться под нагрузкой. Распределение нагрузки и условия опирания образцов должны соответствовать расчетным схемам, принятым в технической документации.»

Применение контрафактной продукции при выполнении огнезащитных работ.

С применением контрафактной продукции мы столкнулись при осуществлении надзора за строительством аэропорта «Пулково».

Добросовестные конкуренты пожаловались нам на подрядчика, который прямо на стройплощадке наклеивал на банки этикетки, напечатанные на недорогом цветном принтере.

Банки с огнезащитным составом действительно подозрительно выглядели и не имели ни документов по входному контролю, ни вообще какой-либо документации, подтверждающей качество материала.

Нашим управлением в рамках проверок были проведены экспертизы с проведением отбора проб на объекте, а также арбитражных проб на предприятии изготовителе.

Факты применения поддельного огнезащитного состава подтвердились, в результате чего генеральному подрядчику пришлось снимать неизвестный состав со строительных конструкций и повторно наносить проектный материал.

По нашему мнению, такая ситуация сложилась на объекте, в связи с тем, что подрядчик по данным работам был выбран исходя из наименьшей стоимости работ.

Недобропорядочность производителей защитных составов

В своей работе мы сталкиваемся с недобропорядочностью не только подрядных организаций.

Есть множество производителей защитных составов, каждый из которых придумывает свой псевдо-конструктивный огнезащитный материал. От конструктивного в таком материале только смелое название. Выглядит это как фирменное название состава и через дефис – слово «конструктив», или какая-то аббревиатура, намекающая на конструктивность состава.

В сертификатах и документации указывают, что состав «толстослойный», так как его толщина составляет более 3-х миллиметров. При этом нигде не указывается, что состав вспучивается.

Однажды один наш заказчик испытал такой огнезащитный состав. Его производитель заверял, что состав не вспучиваясь обеспечит огнезащитную эффективность 120 мин, но при испытаниях огнезащитный состав очень даже хорошо вспучился, но так и не смог обеспечить заявленные 120 минут. А состав продолжает носить смелое название Sternfire-Конструктив.

Также были нередки случаи, когда сертификацию проходил не совсем тот состав, который потом производитель поставлял на стройплощадки.

Опытный строительный контроль на стройплощадке периодически проверяет огнезащитный состав в рамках входного контроля на предмет кратности вспучивания. И часто вместо заявленной 20-ти кратной вспучиваемости на деле краска вспучивается в 2-3 раза. Таким образом производители экономят на самой дорогой составляющей огнезащитного состава – полифосфате аммония.

Применение огнезащитных составов в агрессивной среде

Еще одним проблемным вопросом является применение огнезащитных составов в агрессивной среде.

На слайде можно увидеть, как выглядит результат неправильно подобранного акрилового огнезащитного состава, примененного на Терминале по перевалке и фракционированию нефтехимической продукции.

С одной стороны на состав воздействует агрессивная морская среда, с другой стороны – агрессивная промышленная среда нефтехимического предприятия.

Эта ошибка обошлась заказчику в 40 тыс кв. метров дружно отвалившегося огнезащитного состава и в миллионные убытки.

  - Нарушения при выполнении систем автоматической противопожарной защиты

При осуществлении надзорной деятельности у нас возникает достаточно много нареканий к системам автоматической противопожарной защиты и зачастую состояние именно этих систем препятствует выдаче заключения о соответствии построенного объекта.

Почему складывается такая ситуация?

По нашему мнению, такая ситуация складывается по двум причинам:

Во-первых, монтаж слаботочных систем, в том числе обеспечение автоматизации противопожарной защиты и их взаимодействия с другими инженерными системами, в принципе всегда выполняется на завершающих стадиях строительства.

Во-вторых, в строительной спешке все усилия направляются в первую очередь, на выполнение общестроительных работ и монтаж основного технологического оборудования, а внимание системам пожарной безопасности уделяется по остаточному принципу.

И это несмотря на то, что по требованиям правил противопожарного режима установки автоматической противопожарной защиты должны вводиться в действие до начала пусконаладочных работ технологического оборудования.

Так, практически на каждой итоговой проверке системы предъявляются в незавершенном состоянии или с не запрограммированными алгоритмами работы, как самой системы, так и алгоритмами взаимодействия со смежными системами, для которых АППЗ является побудительной.

На крупных объектах сложные системы АППЗ обслуживают десятки зон обнаружения пожара, и в каждой такой зоне обнаружения предусматриваются разные алгоритмы взаимодействия всех систем.

Это сложный и трудоемкий пусконаладочный процесс, который как правило остается незавершенным на стадии начала итоговой проверки объекта.

Таким образом получается, что системы предъявляются в неработоспособном состоянии, хоть и визуально выглядят вполне готовыми!

  - Рекомендации по предупреждению нарушений

Что мы рекомендуем ещё раз изучить застройщику и подрядчикам, чтобы убедиться, что при строительстве объекта ничего не забыли?

Это специальный раздел проектной документации – 9 раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», а также соответствующий раздел положительного заключения государственной экспертизы.  В них содержится описание, обоснование и обобщение проектных решений в области пожарной безопасности.

Вопросы пожарной безопасности, которые должны быть соблюдены в процессе строительства на строительной площадке можно посмотреть в 6 разделе «Проект организации строительства».

Также в тексте положительного заключения государственной экспертизы есть раздел «Оперативные изменения и дополнения».

Этому разделу мы уделяем особое внимание, почему так?

Часто изменения, вносимые в процессе прохождения государственной экспертизы, могут затеряться в версиях проектной документации и не дойти до застройщика или лица, осуществляющего строительство.

В процессе работы приходится сталкиваться с разными коллизиями. Одной из них является такая интересная вещь, как Разночтения в томах проектной документации.

Поскольку при прохождении государственной экспертизы разделы проектной документации рассматривают разные специалисты, зачастую возникают разночтения между разделами проектной документации. так например, встречались объекты, на которых в разделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» указывалось что здание полностью выполняется из не сгораемых конструкций, а в разделе «Конструктивные решения» предусматриваются использование деревянных конструкций.

В таких случаях мы предлагаем выполнить те мероприятия, которые соответствуют требованиям технических регламентов.

- Нарушения и проблемные вопросы при эксплуатации зданий.

Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда застройщиком в эксплуатирующую организацию не передается никакой документации, характеризующей построенный объект. Речь идёт о проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, об исполнительной документации, отражающей фактическое состояние выполненных строительно-монтажных работ.

В результате такого неслаженного взаимодействия в цепочке участников строительства, инспектор госпожнадзора МЧС России вместе с эксплуатирующей организацией вынуждены гадать, каким образом по задумке проектировщика было реализовано то или иное требование пожарной безопасности. Например, вопрос обеспеченности здания автоматическими установками пожаротушения и дымоудаления, может быть решен как непосредственным устройством этих систем, так и разделением коридоров или помещений противопожарными перегородками. Вот и догадываются эксплуатация с инспектором МЧС, то-ли перегородку убрали при очередной перепланировке, то-ли инженерную систему демонтировали.

Эксплуатирующие организации обращаются к нам за такими основополагающими документами как Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты, за исполнительной документацией на выполненные огнезащитные работы или смонтированные системы автоматической противопожарной защиты.

Другая тревожная информация доходит до нас с объектов после ввода их в эксплуатацию.

После ввода в эксплуатацию системы достаются эксплуатирующим организациям, которые зачастую очень непрофессионально подходят и их содержанию и обслуживанию.

Так на современных объектах, оборудованных множеством сложных инженерных систем, на стадии эксплуатации оказывается, что системы пожарной безопасности отключаются, и в лучшем случае частично.

Эксплуатирующими организациями отключаются ручные пожарные извещали, дымовые пожарные извещатели, которые из-за запыленности начинают выдавать ложные сигналы о пожаре.

Другая проблема, в целях предотвращения краж на объектах, охранные предприятия закрывают двери эвакуационных выходов, оставляя минимальное количество входов-выходов в здание, что является неисполнением требований правил противопожарного режима, которые требуют обеспечения возможности открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа и других специальных приспособлений.

Как показал разбор происшедших за последнее время крупных и резонансных пожаров исполнение данных требований является принципиальным для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае пожара.

Возможно-ли на стадиях проектирования и строительства объектов минимизировать воздействие человеческого фактора на безопасность объекта?

Мы считаем, что возможно.

При проектировании и строительстве зданий можно заложить такие решения, которые исключат для эксплуатационных служб саму необходимость закрывать дверь эвакуационного выхода или снимать пожарный извещатель, выдающий ложные сигналы о пожаре.

Так, например, можно предусматривать оборудование дверей замками «антипаника», не позволяющими закрыть дверь на ключ, совместно с системами контроля и управления доступом, обеспечивающими разблокирование дверей в случае чрезвычайной ситуации. Такое совместное применение систем позволяет обеспечить физическую защиту объекта без ущерба для безопасной эвакуации людей в случае пожара.

Что касается автоматической пожарной сигнализации, то сейчас рынок систем противопожарной защиты предлагает дорогостоящие, но эффективные извещатели с технологиями, позволяющими повысить достоверность определения сигнала о пожаре. Такие извещатели позволяют осуществлять:

- автоматическую и непрерывную подстройку под условия окружающей среды;

- автоматический контроль уровня запыленности с автоматической компенсацией уровня чувствительности извещателя в зависимости от его запыленности.

- Формы подтверждения соответствия. Государственная статистика по количеству пожаров и гибели людей.

Формы подтверждения соответствия

В процессе строительства здания и сооружения, а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования, строительства, монтажа и наладки проходят все формы обязательной оценки соответствия, в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе оценку соответствия в форме:

1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального закона;

2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

3) строительного контроля;

4) государственного строительного надзора;

5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации;

6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения.

Также в рамках проведения государственной экспертизы и государственного строительного надзора дается оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности, в форме государственной экспертизы и государственного пожарного надзора, который осуществляется в рамках государственного строительного надзора в соответствии со статьей 6 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

Из итогов деятельности МЧС России за прошедшие годы, отчеты по которым размещены на официальном сайте МЧС, видно, что с 2007 года сохраняется тенденция снижения количества пожаров и гибели людей

- Заключение:

В заключение я хочу ещё раз подчеркнуть, что доля нарушений требований пожарной безопасности является существенной и в процессе строительства, и в особенности на стадии завершения строительства.

Устранение нарушений требований пожарной безопасности часто оказывается очень затратным, а также может сказаться на сроках ввода объектов в эксплуатацию.

Поэтому мы призываем участников строительства как можно глубже вникать в вопросы обеспечения пожарной безопасности, от этого зависит не только обеспечение безопасности объектов, жизнь и здоровье людей, но и Ваша репутация, как профессионалов строительной отрасли.

Если смотреть глобально на ситуацию с системой обеспечения пожарной безопасности в строительстве, мы считаем, что несмотря на наличие ряда проблемных вопросов, которые были озвучены, в целом система обеспечения пожарной безопасности в строительстве позволяет обеспечить безопасность вводимых объектов. При этом, система требует от участников строительства меньше административных формальностей. Система имеет хорошо продуманную многоуровневую систему подтверждения соответствия. При существующем уже более 13 лет принципе одного окна, общая траектория на снижение пожаров в стране не изменилась.

Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем продолжать успешно решать сложные вопросы и повышать пожарную безопасность вводимых объектов капитального строительства.

Благодарю Вас за внимание!