## Slide 1: Контрольная (надзорная) деятельность в сфере государственного энергетического надзора. Специфика энергетики Архангельской области.
ДОКЛАДЧИК: ХОЛМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

## Slide 2
районов, а также Соловецкие острова, находятся в зоне децентрализованного электроснабжения.
Связь энергосистемы Архангельской области с ОЭС Северо-Запада осуществляется по межсистемным связям: воздушным линиям 220 кВ и ВЛ 110 кВ.
Энергосистема Архангельской области входит в состав ОЭС Северо-Запада и осуществляет централизованное электроснабжение на территории Архангельской области. Районы, находящиеся в Арктической зоне: Лешуконский, Мезенский районы, часть Пинежского и Онежского

## Slide 3: Схема основной системообразующей сети 220-110 кВ

## Slide 4: Состав крупных источников тепловой энергии Архангельской области
ТЭЦ | Принадлежность | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Установленная электрическая мощность, МВт | Используемое топливо
Архангельская ТЭЦ | ПАО «ТГК-2» | 1368 | 450 | Газ/мазут
Северодвинская ТЭЦ-1 | ПАО «ТГК-2» | 578 | 150 | Уголь/мазут
Северодвинская ТЭЦ-2 | ПАО «ТГК-2» | 1105 | 410 | Газ/мазут
ТЭС-1 | АО «Архангельский ЦБК» | 617 | 224 | Уголь/мазут/ древесина/щелок
ТЭС-2 |  |  |  | 
ТЭС-3 |  |  |  | 
Вельская ГТ-ТЭЦ | АО «ГТ Энерго» | 40 | 18 | Газ
ТЭЦ ПЛ «Энергетика» | Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме | 1248 | 353 | Газ/мазут/уголь/ древесина
ТЭС-2 ЭнТЭС ПЛ «Энергетика» |  |  |  | 
ТЭС-3 ЭнТЭС ПЛ «Энергетика» |  |  |  | 

## Slide 5
Особенности энергосистемы Архангельской области.
Существенная часть (36,0 %) генерирующих мощностей представлена электростанциями промышленных предприятий, режим работы которых непосредственно связан с технологическим процессом предприятий-владельцев.
Таким образом, собственные генерирующие мощности энергосистемы Архангельской области покрывают порядка 80 % максимума нагрузки. Оставшаяся часть покрывается перетоками мощности из смежных энергосистем.
Располагаемая мощность электростанций превышает потребляемую мощность, но при этом электроэнергия в Архангельскую область дополнительно передается из смежных энергосистем, т.к. фактически энергосистема Архангельской области является дефицитной по электроэнергии в связи с недостаточным развитием системообразующих сетей напряжением 220-110 кВ.
Архангельский ЦБК

## Slide 6
Из-за имеющихся сетевых ограничений по сечению Плесецк – Няндома часть мощности электростанций Архангельского энергорайона является невыпускаемой;
В г. Архангельске практически полностью использована трансформаторная мощность подстанций, обеспечивающих покрытие нагрузки города;
Сниженная надежность электроснабжения части потребителей, связанная с питанием ряда подстанций 110 кВ, осуществляемым по тупиковым линиям (например, в Пинежском районе), либо по протяженным одноцепным транзитам (например, в Виноградовском, Верхнетоемском, Красноборском, Шенкурском, Вельском районах).
Проблемы текущего состояния электрических сетей Архангельской области, требующие решения в ближайшей перспективе

## Slide 7: Возрастная структура трансформаторного оборудования на ПС 35-220 кВ энергосистемы Архангельской области

## Slide 8: Возрастная структура ВЛ 35-220 кВ энергосистемы Архангельской области

## Slide 9
Подключение горно-обогатительных комбинатов к сети 110 кВ энергосистемы Архангельской области предполагается путем сооружения электросетевых объектов: воздушных линий и трансформаторных подстанций напряжением 110 кВ.
В будущем планируется также рассмотреть варианты централизованного электроснабжения Соловецкого архипелага и Онежского полуострова от электрических сетей 110 кВ Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Для организации внешнего электроснабжения Соловецкого архипелага предусмотрена прокладка подводного кабеля напряжением 110 кВ через пролив Восточная Соловецкая салма.
Организация централизованного энергоснабжения Мезенского и Лешуконского районов возможна за счет сооружения ВЛ 110 кВ Луковецкая – Пинега. Дополнительно к данным мероприятиям рассматривается вариант совместного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов с учетом алмазных месторождений (ГОК) им. Ломоносова и им. Гриба.
Месторождение алмазов имени В. Гриба.

## Slide 10
В течение последних 8 лет в направлении совершенствования коммунальной энергетики построено 17 котельных, работающих на биотопливе, реконструирована 51 котельная, закрыто 49 неэффективных котельных.
В части населенных пунктов используется открытая схема теплоснабжения, когда теплоноситель отбирается из системы для нужд горячего водоснабжения (г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Коряжма).
Теплоснабжение потребителей в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Вельск осуществляется от тепловых электростанций. Теплоснабжение многих поселений и городских округов и части города Архангельска, осуществляется от локальных отопительных котельных.
В Архангельской области работает 664 локальных котельных суммарной тепловой мощностью 2246,1 Гкал/ч.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 1766,54 км.
Архангельская ТЭЦ ПАО ТГК 2.

## Slide 11
В связи с установленными ограничениями, в 2023 году плановые проверки проводились в отношении организаций, отнесенных к высокой категории риска.
За 6 месяцев 2023 года проведены 3 плановые проверки в сфере теплоснабжения: МУП «ЖЭУ» г. Мирный, АО «Архангельский ЦБК», ООО «Газпром энерго».
По результатам проверок выданы акты и предписания, приняты меры административного воздействия в отношении юридических и должностных лиц.
Энергетический надзор на территории Архангельской области осуществляют отдел по государственному энергетическому надзору по Архангельской области и Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности.
Общее количество поднадзорных организаций составляет 2469. Из них 11 организаций отнесены к высокой категории риска.

## Slide 12
Основные нарушения в сфере теплоснабжения
- Не поддерживаются в исправном состоянии оборудование тепловых сетей: отсутствие тепловой изоляции, отсутствие антикоррозийного покрытия, неисправная запорная арматура, нарушение целостности опор;
Тепловая сеть вдоль окружного шоссе в г. Архангельске.
До и после устранения нарушений.
- Несвоевременно проводятся обходы и осмотры наружных участков тепловых сетей;

## Slide 13
В мае текущего года должностные лица Северо-Западного управления Ростехнадзора приняли участие в проверках исполнения требований законодательства в сфере электроэнергетики, проведенных органами Прокуратуры Архангельской области. Указанные проверки осуществлены во исполнение задания Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, обусловленного исполнением поручений Президента Российской Федерации, в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области.
По результатам проведенных проверочных мероприятий государственными было выявлено 281 нарушение требований безопасности в сфере электроэнергетики, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

## Slide 14
не производится вырубка и опиловка деревьев, кустарников около воздушной линии электропередачи;
корпус трансформатора подвержен загрязнению и коррозийному износу, имеются следы подтеков масла;
Справки, оформленные по результатам проверок, направлены Управлением в адрес органов Прокуратуры для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования в отношении проверяемых субъектов электроэнергетики.
К наиболее часто выявляемым нарушениям относятся:
опоры воздушной линии электропередачи имеют отклонения от вертикали свыше допустимой величины;

## Slide 15
Всего выявлено 2370 нарушений, к административной ответственности привлечено юридическое лицо и 30 должностных лиц.
Комиссия Управления состояла из 12 человек, в том числе в проверке принимали участие представители других регионов.
За 6 месяцев 2023 года в сфере электроэнергетики проведена 1 внеплановая проверка электросетевой организации ООО «АСЭП», согласованная с прокуратурой Архангельской области, по обращению гражданина.
В июле 2023 года проведена плановая проверка Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», с участием представителя Центрального аппарата Ростехнадзора.
В результате были проверены все 17 РЭС, четыре производственные отделения Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

## Slide 16
Специалистами Северо-Западного управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года выдано 93 разрешений на допуск в эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок.
Среди них социально-значимые объекты:
- Школа на 1600 мест по адресу: г. Архангельск, ул. Карпогорская, д.36.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105», расположенное по адресу: Архангельская область, город Котлас, переулок Таёжный, дом 4.

## Slide 17
За 6 месяцев 2023 года рассмотрено 89 обращений граждан в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Рассмотрено 164 заявления по согласованию границ охранных зон.
Проведена проверка знаний 3230 человек.
Зарегистрировано 20 электролабораторий.
За 6 месяцев 2023 года применялись следующие меры профилактического воздействия:
Выдано 42 предостережений.
Направлено 385 информационных писем.

## Slide 18
Считаем необходимым больше внимания уделять профилактической работе. При проведении проверок уделять особое внимание своевременности проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений, своевременному проведению технического освидетельствования, замене морально и физически устаревшего оборудования.
Энергетический комплекс Архангельской области постепенно развивается. Устанавливается новое оборудование, строятся новые объекты, котельные, подстанции.
По требованиям Управления отремонтированы и построены новые тепловые сети, котельные, трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач.

## Slide 19: Спасибо за внимание!