## Slide 1
Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 2: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Основные изменения, внесённые ППРФ от 18.02.2023 № в ППРФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" , вступившие в силу с 01.09.2023.
1. Установлен конкретный срок действия Правил до 01.01.2025. 2. Ужесточены требования (введён запрет) к проведению работ в охранной зоне, угрожающих повреждением объектов электросетевого хозяйства, а также расширен перечень запрещённых действий. 3. Уточнено, что запрещается размещать объекты, которые будут препятствовать доступу к объектам электроэнергетики в целях обеспечения эксплуатации и ликвидации аварий и их последствий на всём протяжении границы объекта, при этом понятие «граница объекта электроэнергетики» не разъяснено.

## Slide 3: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
4. В п. 10 Правил впервые внесены требования к параметрам зданий, сооружений, при выполнении которых размещение зданий и сооружений в охранных зонах допускается. Среди параметров указаны расстояния по вертикали или по горизонтали до проводов и жил кабелей, что обеспечивает возможность размещения зданий и сооружений в ОЗ ниже уровня проводов при небольшом смещении здания, сооружения по горизонтали от проекции провода на землю, в том числе при фактическом расстоянии до проводов и жил меньше установленных Правилами. Требования к параметрам зданий, сооружений, если их размещение с 01.09.2023 допустимо, не применяются, если: - здания, сооружения были размещены в ОЗ до 09.03.2009; - здание, сооружение было размещено в ОЗ в период с 09.03.2009 по 01.09.2023 при согласовании такого размещения владельцем объекта электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями действовавших на дату размещения нормативных правовых актов (т.е. Правил в редакции до 01.09.2023).

## Slide 4: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
5. Отменена процедура получения от сетевой организации письменного решения о согласовании осуществления в ОЗ действий, предусмотренных Правилами. Для видов действий, ранее требовавших получения такого решения, предусмотрен запрет таких действий в ОЗ без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой ОЗ. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства (в редакции приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9) не предусматривает установление условий осуществления соответствующих видов деятельности.

## Slide 5: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
6. Отменён запрет на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений (кроме работ, угрожающих повреждению объектов электросетевого хозяйства). В связи с отменой процедуры взаимодействия между исполнителями работ в ОЗ и владельцами объектов электросетевого хозяйства, а также отсутствием в решениях о согласовании границ, оформляемых Ростехнадзором, вышеуказанных условий осуществления видов деятельности, непонятно как будет осуществляться строительств в ОЗ зданий и сооружений, разрешённых к размещению в соответствии с п. 10 Правил, но запрещённых в период строительства как работы в ОЗ, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства.

## Slide 6: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: | 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; | б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

## Slide 7: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
Требования не было. | е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
Требования не было. | ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
Требования не было. | з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

## Slide 8: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: | 
Требования не было. | е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
Требования не было. | ж) устанавливать рекламные конструкции.

## Slide 9: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); | 10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства…;
 | б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1,5 м – от выступающих частей зданий, террас и окон; 1 м – от глухих стен;
 | в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1 м – от выступающих частей зданий, террас и окон; 0,2 м – от глухих стен зданий, сооружений;

## Slide 10: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); | г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;
 | д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:…;

## Slide 11: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); | е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: - производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости (под ВЛ до 220 кВ включительно), здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты)…при условии, что расстояние по вертикали от зданий, сооружений до проводов ВЛ не менее:…, линии связи, линии проводного вещания (под ВЛ до 500 кВ включительно) при условии, что расстояние по вертикали от зданий, сооружений до проводов ВЛ не менее:…, железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов ВЛ должно быть не менее:…, - автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог до проводов ВЛ должно быть не менее:…,

## Slide 12: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | - провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий (под ВЛ до 500 кВ включительно) при условии, что расстояние по вертикали от проводов и тросов до проводов ВЛ должно быть не менее:…, - трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от трубопровода до проводов ВЛ должно быть не менее:…,
 | ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

## Slide 13: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); | 11. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются: а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

## Slide 14: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
 | д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
 | е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
 | ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
 | з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

## Slide 15: Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Старая редакция (с 09.03.2009 по 01.09.2023) | Новая редакция (с 01.09.2023)
12. Предусматривал порядок получения от сетевой организации письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных Правилами, а также о праве сетевой организации обратиться в Ростехнадзор и в суд по нарушений в охранных зонах. | 12. При обнаружении в охранных зонах зданий и сооружений, размещенных с нарушением требований пункта 10 настоящих Правил, а также фактов осуществления деятельности (действий) с нарушением требований пунктов 8, 9 и 11 настоящих Правил владельцы объектов электросетевого хозяйства направляют заявление об этих фактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, и вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться с требованием об устранении допущенных нарушений в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях