## Slide 1: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике. ДОКЛАДЧИК: ГРИНЬ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

## Slide 2: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
ИТОГО: 16 объектов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2025 г. N 1489 отменяет и заменяет собой старое Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, утверждая новые Правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике, которые включают уточненный порядок действий, сроки и полномочия комиссий по расследованию, а также применяются ко всем объектам электроэнергетики на территории РФ.
Постановлением закреплен подход, предусматривающий разделение расследуемых технологических нарушений на аварии и инциденты по критериям рисков и угроз, с ними связанных, исходя из степени тяжести технологического нарушения и его последствий (риск-ориентированный подход).
Также актом предусмотрено распределение полномочий по расследованию причин аварий и инцидентов в электроэнергетике между органом федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзором) и собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики с установлением случаев обязательного участия в составе комиссии по расследованию представителей уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Минэнерго России) и системного оператора.
Таким образом, постановление от 29 сентября 2025 г. № 1489 — это действующий нормативный акт, который регулирует процесс расследования аварий и инцидентов, тогда как Постановление от 28.10.2009 № 846 является утратившим силу документом.
Расширен предмет регулирования:
Если старые Правила регулировали только расследование аварий в электроэнергетике, то новая редакция охватывает как аварии, так и инциденты (технологические нарушения) в электроэнергетике.
Введена новая терминология:
- технологические нарушения в электроэнергетике - общий термин, объединяющий все виды нарушений в работе объектов электроэнергетики;
- инцидент в электроэнергетике - новая категория нарушений (отличная от аварий), подразделяющаяся на инциденты I категории (серьезные нарушения, не достигающие уровня аварии) и инциденты II категории (менее серьезные нарушения).

## Slide 3: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Изменены критерии аварии: Вводится единый критерий аварии: технологическое нарушение является аварией, если в результате нарушения произошло прекращение электроснабжения потребителей суммарной мощностью 100 МВт и более.
Предусмотрена цифровизация процессов: Закреплена обязательность использования цифровых технологий:
- отраслевая база аварийности в электроэнергетике - единый программно-аппаратный комплекс;
- электронное оформление актов расследования с использованием ЭЦП;
- автоматизация контроля выполнения противоаварийных мероприятий.
Предусмотрены переходные положения: Действие новых Правил - с 1 января 2026 года. Расследование аварий, произошедших до 31 декабря 2025 года, производится по старым Правилам.
Правила распространяются на:
- субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, которые владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и (или) объектами по производству электрической энергии;
- субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике - системного оператора электроэнергетических систем России;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса;
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики;
- иных юридических и физических лиц, принимающих участие в расследовании причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике в соответствии с настоящими Правилами.
- иных юридических и физических лиц, принимающих участие в расследовании причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике.

## Slide 4: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
В соответствии с Правилами под технологическими нарушениями в электроэнергетике понимаются:
аварийное снижение мощности генерирующего оборудования электростанции, функционирующей в составе Единой энергетической системы России, на величину 25 МВт и более;
аварийное отключение и (или) повреждение линии электропередачи, оборудования объекта электроэнергетики.
неправильная работа комплексов и устройств релейной защиты и автоматики или иных автоматических защитных устройств;
нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления;
недопустимое отклонение технологических параметров работы линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики.
отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления;
переход тепловой электростанции в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива.

## Slide 5: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
ИТОГО: 16 объектов
Технологическое нарушение в электроэнергетике является аварией в электроэнергетике, если в результате такого нарушения произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более, в том числе в результате фактической реализации графиков временного отключения потребления суммарным объемом 100 МВт и более.
Технологическое нарушение в электроэнергетике не является аварией в случае, если электроснабжение отключенных потребителей электрической энергии восстановлено действием устройства автоматического повторного включения отключившейся линии электропередачи или электротехнического оборудования.
п. 8 Правил указано, что технологическое нарушение в электроэнергетике является инцидентом I категории, если такое нарушение не соответствует критериям аварии в электроэнергетике, указанным в пункте 7 Правил, и состоит в наступлении либо повлекло наступление одного или нескольких из следующих событий:
а) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы 50,00+/-0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более или за пределы 50,00+/-0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более;
б) превышение фактическим перетоком активной мощности в контролируемом сечении значения максимально допустимого перетока активной мощности (при работе энергосистемы в вынужденном режиме - допустимого в вынужденном режиме перетока активной мощности) длительностью 1 час и более;
в) аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ);

## Slide 6: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
ИТОГО: 16 объектов
г) аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - мощностью 5 МВт и более) на электростанции;
д) аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 25 МВт и более (для электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, входящих в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, - аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 5 МВт и более);
е) неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной мощностью 10 МВт и более либо отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - мощностью 5 МВт и более);
ж) нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем, указанных в абзаце пятом пункта 3 Правил, в том числе каналов связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики, либо между объектом электроэнергетики и центром управления, либо между диспетчерским центром и центром управления, в результате которого произошло любое из следующих событий продолжительностью 1 час и более:
з) отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды

## Slide 7: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
и) переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива;
к) полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более;
л) массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если такие аварийные отключения и (или) повреждения привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт.
Технологическое нарушение в электроэнергетике, не соответствующее критериям аварии в электроэнергетике или инцидента I категории, указанным в пунктах 7 и 8 Правил, является инцидентом в электроэнергетике II категории.

## Slide 8: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Распределение функций по организации и проведению расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике и участию в проведении такого расследования.
Ростехнадзор осуществляет организацию расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов I категории, соответствующих следующим критериям, и обеспечивают его проведение комиссиями по расследованию причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике:
а) аварии в электроэнергетике (согласно п. 7. Правил технологическое нарушение в электроэнергетике является аварией в электроэнергетике, если в результате такого нарушения произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более. Технологическое нарушение в электроэнергетике не является аварией в случае, если электроснабжение отключенных потребителей электрической энергии восстановлено действием устройства автоматического повторного включения отключившейся линии электропередачи или электротехнического оборудования. То есть нижеперечисленное должно подтверждаться отключением потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более) состоящие в наступлении одного или нескольких из следующих событий:

## Slide 9: Аварии в электроэнергетике расследуемые Ростехнадзором состоящие в наступлении одного или нескольких из следующих событий:
новые Правила | старые Правила
аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в количестве 5 штук и более, произошедшие в течение промежутка времени менее 6 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 5 и более указанных линий электропередачи в течение 30 минут и более; | -
массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии продолжительностью более 3 часов | п. 4 з) массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более)
аварийные отключения и (или) повреждения 2 и более линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше либо линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше и оборудования объекта электроэнергетики, указанного в абзаце пятом настоящего подпункта | -
аварийные отключения и (или) повреждения на 2 и более объектах электроэнергетики электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше и (или) основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной мощностью 5 МВт и более) | п. 4 к) отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более)
неправильная работа комплекса или устройства противоаварийной автоматики, обусловленная в том числе неправильными действиями персонала | п. 4 л) нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более).

## Slide 10: Инциденты I категории расследуемые Ростехнадзором
новые Правила | старые Правила
а) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы 50,00+/-0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более или за пределы 50,00+/-0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более | п. 4 ж: отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00+/-0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00+/-0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более).
б) превышение фактическим перетоком активной мощности в контролируемом сечении значения максимально допустимого перетока активной мощности (при работе энергосистемы в вынужденном режиме - допустимого в вынужденном режиме перетока активной мощности) длительностью 1 час и более | п. 4 и): отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении любого из следующих событий: превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более)
и) переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива; | в старых Правилах не было, было указано только выделение электростанции установленной мощностью 25 МВт и более на изолированную работу. Здесь указаны только тепловые электростанции, в которых при выделении на изолированную работу возможен режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива.
з) отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды | в старых Правилах пункта не было
в) аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ) | в старых Правилах пункта не было

## Slide 11: Инциденты I категории расследуемые Ростехнадзором
новые Правила | старые Правила
г) аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - мощностью 5 МВт и более) на электростанции | п. 4 в - повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте; в.1) повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора; в.2) повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса)
д) отказ в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем; | п. 4 н - нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более: полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики.)
е) аварии в электроэнергетике и инциденты I категории в случаях, указанных в п. 42 Правил. В случае если по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента I категории, проведенного комиссией владельца объекта электроэнергетики, в которой отсутствуют представители уполномоченного федерального органа, акт расследования подписан с особыми мнениями более половины членов комиссии, проводится повторное расследование причин такой аварии комиссией, формируемой органом федерального государственного энергетического надзора | в старых Правилах не было

## Slide 12: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Расследование причин аварий в электроэнергетике и инцидентов I категории, проводимое комиссией, формируемой Ростехнадзором, осуществляется при обязательном участии владельцев объектов электроэнергетики, эксплуатирующих отключившиеся (повредившиеся) линии электропередачи, оборудование или неправильно сработавшие устройства (комплексы) релейной защиты и автоматики и иные автоматические защитные устройства, так же при обязательном участии субъекта оперативно-диспетчерского управления в отношении аварий в электроэнергетике и инцидентов I категории, соответствующих следующим критериям:
а) аварии в электроэнергетике, указанные в абзацах четвертом - шестом подпункта "а" пункта 12 настоящих Правил, и инциденты I категории, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 8 и подпункте "в" пункта 12 настоящих Правил;
б) инциденты I категории, указанные в подпункте "ж" пункта 8 настоящих Правил, в результате которых произошло любое из следующих событий:
- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики или между диспетчерским центром и центром управления;
- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и передачи и (или) приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики;
- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и осуществления в отношении объекта электроэнергетики видов дистанционного управления, указанных в абзацах шестом и седьмом подпункта "ж" пункта 8 настоящих Правил.

## Slide 13: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Порядок передачи данных об авариях в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике.
Владелец объекта электроэнергетики осуществляет передачу оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике в диспетчерский центр, в операционной зоне которого находится объект электроэнергетики, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и территориальный орган федерального государственного энергетического надзора в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен объект электроэнергетики, в соответствии с критериями передачи оперативной информации, предусмотренными порядком передачи оперативной информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Субъект оперативно-диспетчерского управления на основе оперативной информации, полученной от владельца объекта электроэнергетики, и сведений о режиме работы энергосистемы, имеющихся в диспетчерском центре, осуществляет передачу оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и (или) территориальному органу федерального государственного энергетического надзора в соответствии с критериями передачи оперативной информации, предусмотренными порядком передачи оперативной информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике.

## Slide 14: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Приказом Минэнерго России от 30 сентября 2025 г. № 1214 утверждён Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике, форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и требований к их заполнению, форм отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и требований к их заполнению и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 2 марта 2010 г. № 90».
Приказом утверждаются в новой редакции порядок передачи оперативной информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике, формы актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и требования к их заполнению, формы отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и требований к их заполнению.
Также приказ предусматривает актуализацию состава подлежащей передаче оперативной информации об авариях и инцидентах, критерии оперативной информации, передаваемой владельцами объектов электроэнергетики и системным оператором в территориальные органы Ростехнадзора, установление критериев оперативной информации, подлежащей передаче в Минэнерго России, порядка и сроков ее передачи.

## Slide 15: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
Порядок оформления результатов расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике.
Результаты расследования причин аварии в электроэнергетике, инцидента I категории, а также инцидента II категории, оформляются актом расследования.
Форма акта расследования причин аварии в электроэнергетике и инцидента I категории и форма акта расследования причин инцидента II категории, указанного в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, а также требования к их заполнению утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Оформление актов расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов I категории осуществляется с использованием программно-аппаратного комплекса субъекта оперативно-диспетчерского управления, обеспечивающего возможность проведения анализа и систематизации причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике, или с использованием иного программного обеспечения, обеспечивающего взаимодействие с отраслевой базой аварийности в электроэнергетике, с их подписанием в соответствии с пунктом 49 настоящих Правил.

## Slide 16: Изменения, вносимые в правила расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
ИТОГО: 16 объектов
Порядок систематизации информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике и представления отчетов об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике.
Систематизация информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах I категории, произошедших на электростанциях установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (электростанциях установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более, входящих в состав технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем) и на объектах электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах - также на объектах электросетевого хозяйства классом напряжения 35 кВ, относящихся к объектам диспетчеризации), осуществляется субъектом оперативно-диспетчерского управления путем ведения отраслевой базы аварийности в электроэнергетике на основании актов расследования, оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике и отчетов об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике, представляемых владельцами объектов электроэнергетики.
Результаты систематизации информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах I категории направляются субъектом оперативно-диспетчерского управления уполномоченному федеральному органу исполнительной власти ежеквартально, не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ