Доклад начальника Локальных очистных сооружений ООО "Сухонский КБК" Катасонова В.Н.

СЛАЙД 1,2,3, 4

Деятельность  предприятия ООО «Сухонский КБК» начинается с 1917 г. – пуска целлюлозного завода.

Основные направления бизнеса:

► Бумажное производство, состоящего из 3-х бумагоделательных машин (БДМ) суммарной мощностью 280 тыс. тонн/год, выпускающего тароупаковочные виды бумаги и картона из макулатурного сырья;

► Производство древесноволокнистых плит, мощностью 26,535 млн. м2/год (2 цеха / 3 линии);

► Производство гофрированного картона и картонной тары, мощностью 48,831 млн. м2/год;

► Теплоэлектростанции, с предельной паропроизводительностью 275 т/ч, максимальной, генерирующей мощностью 42,9 МВт.

ООО «Сухонский КБК» является градо- и бюджетообразующим предприятием г. Сокол.

СЛАЙД 5,6

На предприятии ООО «Сухонскиий КБК» в настоящий момент реализуется пилотный проект по очистке сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности методом анаэробной биологической очистки.

Стадия анаэробной биологической очистки является Первым Этапом Проекта строительства Локальных очистных сооружений ООО «Сухонский КБК» и предназначена для биологической очистки промышленных и сточных вод от основных производств ТДВП, ЦПБ №1, ЦПБ №2, ТЭЦ, ЦПГТ и вспомогательных цехов, а также хозбытовых и ливневых вод одного из микрорайонов города Сокол, прошедших стадию механической и физико-химической очистки на участке очистки промышленных стоков.

Одним из важнейших факторов, обуславливающих эффективность биологической очистки и обеспечивающих жизнедеятельность осуществляющих очистку микроорганизмов, является рН.

Для анаэробной биологической очистки в реакторе, оптимальный уровень pH илового слоя (микроорганизмов) составляет от 6,5 до 7,5. Уровень рН контролируется посредствам онлайн-определения КИПиА, а также ручным измерением, производимым аппаратчиком. В результате сложности стока, образующегося в процессе производства картона и бумаги, а также ДВП, значение pH входящего потока может быть несколько ниже, чем оптимальное. При значении рН ниже 6,5, может возникать избыточное образование в стоках летучих жирных кислот, сульфидов (H2S) и т.д., которые могут проникать через клеточную мембрану и отравить клетку, а также, спровоцировать выделение в атмосферу.

Для поддержания заданного значения рН в сточных водах производится дозировка раствора щелочи NaOH - ГОСТ Р 55064-2012, массовая доля гидроксида натрия 46% (высший сорт).

Едкий натр относится к высокоопасным веществам 2 класса опасности, является сильным основанием, бурно реагирует с кислотами и спиртами. При растворении в воде выделяется большое количество тепла. Едкий натр растворим в этиловом спирте и глицерине, не растворим в ацетоне и эфире.

При хранении несовместим с кислотами, водой, органическими веществами.

Система дозирования едкого натра состоит из:

- резервуаров хранения едкого натра Е-101 А/В, Е-102 А/В, объемом по 4,5 м3

каждый, оборудованных датчиками уровня LIT-05, LIT-06, LIT-07, LIT-08;

- насосов дозирования едкого натра Р-101 А/B, производительностью 40 - 120 л/ч и Р-102 А/B/C/D/E/F/G/H, производительностью 5 - 40 л/ч.

Дозирование NaOH производится либо в общую трубу подачи стоков перед реакторами насосами Р-101 А/B, либо непосредственно перед каждым реактором насосами Р-102 А/B/C/D/E/F/G/H. Одновременно в две точки подача NaOH не осуществляется.

Выравнивание рН происходит автономно, по показаниям датчиков рНТ-1r – рНТ-4r в рецикле каждого анаэробного реактора.

Подача едкого натра производится мембранными насосами дозирования едкого натра, в конструкцию которых включены обратные клапана, предотвращающие перемещение транспортируемого вещества обратным ходом.

Включение насосов дозирования едкого натра производится автоматически, сигнал поступает от контроллера при снижении рН до заданного значения. В случае, если наблюдается дальнейшее снижение рН, срабатывает сигнализация с отображением причины срабатывания на дисплее контроллера на рабочем месте оператора. При этом расход едкого натра увеличивается.

При достижении рН требуемого значения насос дозирования едкого натра останавливается.

Для хранения едкого натра применяются 4 емкости объемом 4,5 м3 каждая, что является максимально необходимым объемом с учетом обеспечения производственного цикла и удаленности объекта от предприятия-поставщика химиката. Емкости оборудованы устройствами для продувки и подключения линии воды и уровнемерами (LIT02, LIT03, LIT04, LIT05), позволяющими производить измерение и контроль уровня едкого натра с сигнализацией предельных значений уровня.

Емкости расположены в поддонах с бортами, имеющие объем, позволяющий вместить все содержимое емкости в количестве 5 м3, что обеспечивает безопасность в случае разгерметизации емкости.

Предусмотрено удаление возможных аварийных проливов через лотки, в канализационную насосную станцию Е-602, откуда в дальнейшем поступают в производственную канализацию и в полный цикл очистки.

Трубопроводы подачи едкого натра выполнены из НПВХ, имеют указатели направления движения. Все оборудование промаркировано согласно технологической схеме.

Запорная отсечная арматура на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насосов, установлена максимально приближено к насосу в зоне, удобной для обслуживания.

Едкий натр поступает в специализированной автоцистерне завода-производителя. Закачка едкого натра в емкости Е-101 А/В, Е-102 А/В производится насосом автоцистерны.

Порядок технологических операций и процедура приемки едкого натра из автоцистерны указаны в «Производственной инструкции для работников, обслуживающих отделение реагентного хозяйства (дозировки щелочи) локальных очистных сооружений»

Система противоаварийной защиты, в функции которой включено автоматическое измерение уровня жидкости в емкостях, обеспечивает защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварийному проливу.

В помещении реагентного хозяйства установлен шкаф с аварийным комплектом средств индивидуальной защиты, а также средства для оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ и раковина самопомощи).

Помещение реагентного хозяйства и машинный зал оборудованы телефонной связью.

Безопасность труда является приоритетом предприятия. Персонал, обслуживающий реагентное хозяйство участка анаэробной биологической очистки в полном объеме, проходит обучение по обеспечению безопасных условий труда с проверкой знаний квалифицированной комиссией.

Доклад завершил, спасибо за внимание.